{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["封面","汇总表","工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,5],[8,6,8,7],[9,0,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[11,6,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["安徽交控集团高速公路服务区指挥调度中心综合改造提升工程（EPC）室外供配电专业分包（三次）"]
[]
["响应报价"]
[]
["投标报价（小写）",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["（大写）",null,null,0]
["单位名称:",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",{"$nulls":5},"(签字或盖章)"]
[]
["   投标时间:"]

{"sheet":"汇总表","index":1,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汇总表"]
["工程名称：安徽交控集团高速公路服务区指挥调度中心综合改造提升工程（EPC）室外供配电专业分包（三次）"]
["序号","单位工程名称","金额(元)","备注"]
["1","室外供配电工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","安全生产专项费（3%）",{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","合计",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"工程量清单","index":2,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[43,2,43,3],[57,2,57,3],[61,2,61,3],[63,2,63,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单","","","","","","",""]
["工程名称：室外电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","清单名称","清单特征","计量\n单位","工程量","单价（含税）","合价（含税）"]
[null,"","室外电气","","",1]
[null,"","室外供电","","",1]
["1","030402018001","组合式成套箱式变电站","1、型号：SCB14-800KVA-10/0.4\n2、含柜体及内部电气元件","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","030404017001","高压环网柜","1、名称：高压环网柜\n2、含基础、箱体、接地及电气部分","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","030414001001","电力变压器系统","1、名称：电力变压器系统调试\n2、容量（kV·A）：800","系统",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","030414002001","送配电装置系统","1、名称：输配电装置系统调试\n2、电压等级（KV)：1","系统",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","010501006001","箱变基础","1、圈梁材料为C30钢筋混凝土，圈梁主筋4Φ12，箍筋Φ6@200，预埋槽钢略高于混凝土表面，台基水平可均匀承重\n2、接地扁钢引入箱体，便于与箱体相连，接地电阻符合电力部门要求\n3、电缆沟内应考虑排水，电缆室地面须向排水坑略有倾斜，以免积水\n4、用户可根据自身的需要进行调整\n800KVA欧变底托尺寸为长(L)*宽(D)*净高(H)：3200*2300*2400","座",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","030409002001","接地母线","1、材质：镀锌扁钢\n2、规格：-50*5\n3、安装部位：户外","m",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030409001001","接地极","1、材质：镀锌角钢\n2、规格：50*5,长2.5米","根",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","030414011001","接地装置","1、名称：接地系统调试\n2、类别：独立接地装置 ≤6根接地极","系统/组",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030414011002","接地装置","1、名称：接地系统测试\n2、类别：接地系统测试 接地网","系统/组",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","010501006002","箱变围栏","1、含围栏基础\n2、其他：围栏长度根据箱变尺寸调整，报价需含土方开挖回填及外运","m",24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030408001001","电力电缆","1、规格：ZR-YJV-4*25\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",33.47,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030408001002","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*25\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",152.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030408001003","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*50\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",381,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030408001004","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*95\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",574.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030408001005","电力电缆","1、规格：WDZA-YJY-4*95\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",534.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","030408001006","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*120\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",306.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","030408001007","电力电缆","1、规格：WDZA-YJY-4*120\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",582.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","030408001008","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*150\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",909.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030408001009","电力电缆","1、规格：WDZA-YJY-4*150\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",1517.27,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030408001010","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*185\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",957.62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","030408001011","电力电缆","1、规格：WDZA-YJV-4*240\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",683.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","030408001012","电力电缆","1、规格：ZR-YJV-4*95+1*50\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",267.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","030408001013","电力电缆","1、规格：BTTRZ-4*50\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",574.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","030408001014","电力电缆","1、规格：BTTRZ-4*120\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级（kV)：1kV","m",421.79,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","030408001015","电力电缆","1、规格：ZR-YJV22-8.7/10-3*70\n2、敷设方式：穿管/直埋\n3、电压等级：10kV","m",252.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","030408006001","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤35\n3、电压等级（kV)：1","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","030408006002","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤50\n3、电压等级（kV)：1","个",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","030408006003","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤70\n3、电压等级（kV)：1","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","030408006004","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤120\n3、电压等级（kV)：1","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","030408006005","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤240\n3、电压等级（kV)：1","个",18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","030408006006","电力电缆头","1、名称：电力电缆头\n2、规格：电缆截面(mm2) ≤120\n3、电压等级（kV)：10","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","030408003001","电缆保护管","1、名称：热镀锌钢管\n2、规格：DN100\n3、敷设方式：埋地","m",14.3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","030408003002","电缆保护管","1、名称：热镀锌钢管\n2、规格：DN150\n3、敷设方式：埋地","m",58.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","030408003003","电缆保护管","1、规格：CPVC100\n2、敷设方式：埋地","m",79.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","030408003004","电缆保护管","1、规格：CPVC160\n2、敷设方式：埋地","m",81.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","040205001001","电缆手孔井","1、名称：砖砌电缆手孔井900*1200*1200","座",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","040504001001","电力人孔井","1、名称：砖砌电力人孔井","座",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","030408005001","铺砂、盖保护板（砖）","1、名称：电缆铺砂盖砖\n2、规格：铺砂、盖保护板（砖），综合按4根计","m",573,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"","电缆沟","","",1]
["39","010404001002","基础垫层","1、混凝土强度等级：C15\n2、混凝土种类：商品混凝土","m3",126.06,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","010501004001","满堂基础","","m3",183.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","010504001001","直形墙","","m3",269.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","010505003001","平板","","m3",401.1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","010515001001","现浇构件钢筋","","t",18.909,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","010515001002","现浇构件钢筋","","t",53.289,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","010604001001","角钢","1、50*5角钢安装","m",573,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","010512008001","沟盖板、井盖板","","m3",160.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","011201001001","墙面一般抹灰","","m2",1879.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","011101001001","水泥砂浆楼地面","","m2",687.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","041102001001","垫层模板","","m2",120.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","041102002002","基础模板","","m2",595.92,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","041102002001","墙模板","","m2",3214.53,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"","配套土建","","",1]
["52","040101002001","挖沟槽土方","1、挖土深度：1.5m以内\n2、类别自行勘察","m3",1223.9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","040103001001","回填方","1、密实度要求：夯实","m3",1068.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","040103002001","余方弃置","1、废弃料品种：土方\n2、运距：自定","m3",154.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"","其他","","",1]
["55","040803004001","相关费用","1、名称：相关费用\n2、内容：红线外占管批复协调费、供电协调费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"","合计",null,"","",null,{"v":0,"d":"0.00"}]